## Fault levels
Bus | R/X | Ik3 max (kA) | kappa | ip (kA) | Ik1 max (kA) | Ik3 min (kA) | Ik1 min (kA)
LV terminals | 0.158 | 41.73 | 1.63 | 96.2 | 42.66 | 34.64 | 35.94
MSB | 0.177 | 40.46 | 1.596 | 91.31 | 40.48 | 33.64 | 34.17
MDB-M | 0.393 | 27.48 | 1.322 | 51.36 | 20.45 | 22.99 | 17.16
DB-P | 1.271 | 12.83 | 1.042 | 18.9 | 7.21 | 9.99 | 5.52
Final circuit end | 6.543 | 2.69 | 1.02 | 3.88 | 1.36 | 1.97 | 0.99

## pandapower check
Bus | Ik3 hand (kA) | Ik3 pandapower (kA) | ip hand (kA) | ip pandapower (kA) | Ik1 hand (kA) | Ik1 pandapower (kA) | Ik3 min hand (kA) | Ik3 min pandapower (kA) | max deviation (%)
LV terminals | 41.73 | 41.6 | 96.2 | 95.92 | 42.66 | 42.57 | 34.64 | 34.45 | 0.57
MSB | 40.46 | 40.34 | 91.31 | 91.06 | 40.48 | 40.4 | 33.64 | 33.46 | 0.55
MDB-M | 27.48 | 27.42 | 51.36 | 51.28 | 20.45 | 20.43 | 22.99 | 22.91 | 0.36
DB-P | 12.83 | 12.82 | 18.9 | 18.89 | 7.21 | 7.21 | 9.99 | 9.98 | 0.1
Final circuit end | 2.69 | 2.69 | 3.88 | 3.88 | 1.36 | 1.36 | 1.97 | 1.97 | 0.01

## Duty - first pass
Device | Bus | Ik max (kA) | Icu (kA) | ip (kA) | Icm (kA) | Breaking OK | Making OK | Icw check
Q1: ACB 3200 A, Ir 2880 A, Isd 11.52 kA / 0.3 s, Ii off | MSB | 40.48 | 65 | 91.31 | 143 | TRUE | TRUE | 40.5 kA for 0.38 s vs 65 kA 1 s: OK
Q2: ACB 2000 A, Ir 1800 A, Isd 10.80 kA / 0.2 s, Ii off | MSB | 40.48 | 65 | 91.31 | 143 | TRUE | TRUE | 40.5 kA for 0.26 s vs 65 kA 1 s: OK
Q3: MCCB 630 A, Ir 504 A, Isd 3.02 kA / 0.1 s, Ii 6.3 kA | MSB | 40.48 | 50 | 91.31 | 105 | TRUE | TRUE
Q4: MCCB TM 160 A, Im 1.60 kA | MDB-M | 27.48 | 36 | 51.36 | 75.6 | TRUE | TRUE
Q5: MCB C 32 A, Im 0.24 kA | DB-P | 12.83 | 10 | 18.9 |  | FALSE

## Duty - revised
Device | Bus | Ik max (kA) | Icu (kA) | ip (kA) | Icm (kA) | Breaking OK | Making OK | Icw check
Q1: ACB 3200 A, Ir 2880 A, Isd 11.52 kA / 0.3 s, Ii off | MSB | 40.48 | 65 | 91.31 | 143 | TRUE | TRUE | 40.5 kA for 0.38 s vs 65 kA 1 s: OK
Q2: ACB 2000 A, Ir 1800 A, Isd 10.80 kA / 0.2 s, Ii off | MSB | 40.48 | 65 | 91.31 | 143 | TRUE | TRUE | 40.5 kA for 0.26 s vs 65 kA 1 s: OK
Q3: MCCB 630 A, Ir 504 A, Isd 3.02 kA / 0.1 s, Ii 9.4 kA | MSB | 40.48 | 50 | 91.31 | 105 | TRUE | TRUE
Q4: MCCB TM 160 A, Im 1.60 kA | MDB-M | 27.48 | 36 | 51.36 | 75.6 | TRUE | TRUE
Q5: MCB C 32 A, Im 0.24 kA | DB-P | 12.83 | 15 | 18.9 |  | TRUE

## Selectivity - first pass
Upstream | Downstream | Ik at downstream (kA) | Selectivity limit (kA) | Result
Q1 | Q3 | 40.46 | - | total (up to 40.5 kA)
Q3 | Q4 | 27.48 | 5.68 | partial, Is = 5.68 kA
Q4 | Q5 | 12.83 | 1.28 | partial, Is = 1.28 kA

## Selectivity - revised
Upstream | Downstream | Ik at downstream (kA) | Selectivity limit (kA) | Result
Q1 | Q3 | 40.46 | - | total (up to 40.5 kA)
Q3 | Q4 | 27.48 | 8.52 | partial, Is = 8.52 kA
Q4 | Q5 | 12.83 | 1.28 | partial, Is = 1.28 kA

## Disconnection
Device | Circuit end | Ik1 min (kA) | Current to clear in limit (kA) | Clearing time (s) | Limit (s) | OK
Q3 | MDB-M | 17.16 | 3.326 | 0.02 | 5 | TRUE
Q4 | DB-P | 5.52 | 1.63 | 0.02 | 5 | TRUE
Q5 | Final circuit end | 0.99 | 0.32 | 0.01 | 0.4 | TRUE